## Лист1
Type | ID | Name | DeviceID | Channel | ToStr | DataPoint
DI | SBA01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 0 | Авария;Норма | Аварийная кнопка (0 - авария. 1 - норма)
DI | M03_QF | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 1 | Выключен;Включен | Подано питание на ПЧ вентилятора M3
DI | M03_ALR | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 2 | Авария;Норма | Авария ПЧ вентилятора M3
DI | M01_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 3 | Выключен;Включен | Включен привод ворошителя M1
DI | M02_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 4 | Выключен;Включен | Включен привод шнека M2
DI | HT01_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 5 | Выключен;Включен | Включен внутренний нагреватель (EK1.1. EK1.2. EK2)
DI | HT02_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 6 | Выключен;Включен | Включен наружный нагреватель (EK3. EK7) вверху и снизу
DI | HT03_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 7 | Выключен;Включен | Включен наружный нагреватель (EK4. EK5. EK6) по центру
DI | HT04_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 8 | Выключен;Включен | Включен нагреватель газа (EK8. EK9)
DI | CS01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 9 | Нет;Да | Верхнее положение линейного модуля
DI | CS02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 10 |  | Нижнее положение линейного модуля
DI | CS03_1 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 11 |  | Положение пневмоцилиндра прижима штоков
DI | CS03_2 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 12 |  | Положение пневмоцилиндра прижима штоков
DI | CS04 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 13 |  | Положение заслонки
DI | CS05 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 14 |  | Положение заслонки
DI | LE01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 15 | Нет;Есть | Наличие тары
DI | M06_1 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 16 |  | Уровень 1 от сигнализатора уровня
DI | M06_2 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 17 |  | Уровень 2 от сигнализатора уровня
DI | M06_3 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 18 |  | Уровень 3 от сигнализатора уровня
DI | BR01_ALR | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 19 |  | Авария горелки
DI | BR01_ON | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 20 |  | Горелка в работе
DI | Rsv_A202_15 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 21 |  | Резерв
DI | ES01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 22 |  | Аварийное отключение (0 - авария. 1 - норма)
DI | ES02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 23 |  | Пожар (0 - авария. 1 - норма)
DI | QS01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 24 |  | Загазованность (0 - авария. 1 - норма)
DI | SQ01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 25 |  | Закрыта дверь шкафа
DI | Rsv_A203_04 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 26 |  | Резерв
DI | Rsv_A203_05 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 27 |  | Резерв
DI | Rsv_A203_06 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 28 |  | Резерв
DI | Rsv_A203_07 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 29 |  | Резерв
DI | Rsv_A203_08 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 30 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_09 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 31 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_10 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 32 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_11 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 33 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_12 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 34 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_13 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 35 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_14 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 36 |  | Резерв (не подключен)
DI | Rsv_A203_15 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 37 |  | Резерв (не подключен)
DO | M03_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 0 |  | Включить ПЧ вентилятора M3
DO | M03_RST | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 1 |  | Сброс ошибки ПЧ вентилятора M3
DO | Rsv_A101_02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 2 |  | Резерв
DO | Rsv_A101_03 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 3 |  | Резерв
DO | M01_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 4 |  | Включить привод ворошителя M1
DO | M02_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 5 |  | Включить привод шнека M2
DO | HT01_QF_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 6 |  | Подать питание на внутренний нагреватель (EK1.1. EK1.2. EK2)
DO | HT02_QF_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 7 |  | Подать питание на наружный нагреватель (EK3. EK7) вверху и снизу
DO | HT03_QF_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 8 |  | Подать питание на наружный нагреватель (EK4. EK5. EK6) по центру
DO | HT04_QF_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 9 |  | Подать питание на нагреватель газа (EK8. EK9)
DO | BR01_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 10 |  | Пуск горелки
DO | BR01_RST | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 11 |  | Сброс горелки
DO | EK01_1_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 12 |  | Включить внутренний нагреватель EK1.1 (нижний)
DO | EK01_2_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 13 |  | Включить внутренний нагреватель EK1.2 (нижний)
DO | EK02_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 14 |  | Включить внутренний нагреватель EK2 (нижний)
DO | EK03_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 15 |  | Включить наружный нагреватель EK3 (верхний)
DO | EK04_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 16 |  | Включить наружный нагреватель EK4 (средний верхний)
DO | EK05_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 17 |  | Включить наружный нагреватель EK5 (средний)
DO | EK06_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 18 |  | Включить наружный нагреватель EK6 (средний нижний)
DO | EK07_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 19 |  | Включить наружный нагреватель EK7 (нижний)
DO | EK08_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 20 |  | Включить наружный нагреватель газа EK8
DO | EK09_RUN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 21 |  | Включить внутренний нагреватель газа EK9
DO | A04_GRN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 22 |  | Включить зеленный индикатор на колонне
DO | A04_YEL | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 23 |  | Включить желтый индикатор на колонне
DO | A04_RED | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 24 |  | Включить красный индикатор на колонне
DO | A04_SND | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 25 |  | Включить звук на колонне
DO | Rsv_A210_06 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 26 |  | Резерв
DO | Rsv_A210_07 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 27 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_08 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 28 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_09 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 29 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_10 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 30 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_11 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 31 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_12 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 32 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_13 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 33 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_14 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 34 |  | Резерв (не подключен)
DO | Rsv_A210_15 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 35 |  | Резерв (не подключен)
DO | YA01_1 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 36 |  | Управление линейным модулем 1 скребка
DO | YA01_2 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 37 |  | Управление линейным модулем 2 скребка
DO | YA02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 38 |  | Управление пневмоцилиндром уплотнения штоков
DO | YA03 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 39 |  | Управление пневмоцилиндром привода заслонки
DO | YA04_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 40 |  | Открыть клапан YA4 продувки шкафа электрического
DO | YA05_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 41 |  | Открыть клапан YA5 подачи воздуха в камеру синтеза
DO | YA06_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 42 |  | Открыть клапан YA6 подачи азота в камеру синтеза
DO | YA07_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 43 |  | Открыть клапан YA7 подачи азота в рессивер
DO | YA08_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 44 |  | Открыть клапан YA8 подачи азота в скребок
DO | YA09_CLS | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 45 |  | Закрыть клапан YA9 продувки азотом тары
DO | YA10_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 46 |  | Открыть клапан YA10 подачи воды в увлажнитель воздуха
DO | YA11_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 47 |  | Открыть клапан YA11 подачи пропан-бутана в подогреватель
DO | YA12_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 48 |  | Открыть клапан YA12 продувки азотом подогревателя
DO | YA13_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 49 |  | Открыть клапан YA13 подачи воздуха в камеру синтеза
DO | YA14_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 50 |  | Открыть клапан YA14 подачи азота в тару
DO | YA17_OPN | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 51 |  | Открыть клапан YA17 подачи воды
AI | TA01_1 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 0 |  | Ток нагревателя EK1.1
AI | TA01_2 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 1 |  | Ток нагревателя EK1.2
AI | TA02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 2 |  | Ток нагревателя EK2
AI | TA03 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 3 |  | Ток нагревателя EK3
AI | TA04 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 4 |  | Ток нагревателя EK4
AI | TA05 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 5 |  | Ток нагревателя EK5
AI | TA06 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 6 |  | Ток нагревателя EK6
AI | TA07 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 7 |  | Ток нагревателя EK7
AI | TA08 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 8 |  | Ток нагревателя EK8
AI | TA09 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 9 |  | Ток нагревателя EK9
AI | PT01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 10 |  | Давление сжатого воздуха в воздушной магистрали
AI | PT02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 11 |  | Давление азота в азотной магистрали
AI | PT03 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 12 |  | Давление ПБ на входе в газовую магистраль камеры синтеза
AI | PT04 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 13 |  | Давление в камере синтеза
AI | PT05 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 14 |  | ???
AI | PT06 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 15 |  | Давление газа
AI | TE01 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 16 |  | Температура нагревателя внутренней трубы камеры синтеза (верхний)
AI | TE02 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 17 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижний)
AI | TE03 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 18 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (верхняя левая)
AI | TE04 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 19 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (верхняя правая)
AI | TE05 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 20 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя левая)
AI | TE06 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 21 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя правая)
AI | TE07 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 22 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя левая)
AI | TE08 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 23 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя правая)
AI | TE09 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 24 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя левая)
AI | TE10 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 25 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя правая)
AI | TE11 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 26 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижняя левая)
AI | TE12 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 27 |  | Температура нагревателя наружной трубы камеры синтеза (нижняя правая)
AI | TE13 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 28 |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (верхняя)
AI | TE14 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 29 |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя верхняя)
AI | TE15 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 30 |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя)
AI | TE16 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 31 |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (средняя нижняя)
AI | TE17 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 32 |  | Температура наружной трубы камеры синтеза (нижняя)
AI | TE18 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 33 |  | Температура внутренней трубы камеры синтеза (верхняя)
AI | TE19 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 34 |  | Температура внутренней трубы камеры синтеза (нижняя)
AI | TE20 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 35 |  | Температура наружного нагревателя
AI | TE21 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 36 |  | Температура внутреннего нагревателя
AI | TE22 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 37 |  | Температура наружной стенки подогревателя
AI | Rsv_A208_07 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 38 |  | Резерв
AI | Rsv_A208_08 | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 39 |  | Резерв
AI | Unit_flow | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 40 |  | Текущий расход в единицах
DI | Setpoint_source | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 38 |  | Источник уставки (0 - аналог, 1 - цифровой)
DI | Flow_on_off | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 39 |  | Включение регулирования (0 - выкл, 1 - вкл)
AI | Unit_flow_setpoint | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 41 |  | Уставка расхода в единицах
DO | Setpoint_source_out | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 52 |  | Источник уставки (0 - аналог, 1 - цифровой)
DO | Flow_on_off_out | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 53 |  | Включение регулирования (0 - выкл, 1 - вкл)
AO | Unit_flow_setpoint_out | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 0 |  | Уставка расхода в единицах
AI | Setpoint | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 42 |  | Задание частоты 0 … 10000 (например, 50Гц = 10000, 25Гц = 5000)
AI | Running_freq | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 43 |  | Текущая частота, Гц * 100
AI | Bus_voltage | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 44 |  | Напряжение в шине постоянного тока, В * 10
AI | Output_voltage | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 45 |  | Выходное напряжение
AI | Output_current | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 46 |  | Выходной ток, А * 100
AI | Output_power | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 47 |  | Выходная мощность
AI | Output_torque | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 48 |  | Выходной момент
AI | Running_speed | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 49 |  | Текущая скорость
AO | Setpoint_out | DataPoint name | ART-MONBAT-01 | 1 |  | Задание частоты 0 … 10000 (например, 50Гц = 10000, 25Гц = 5000)